## Feuil2
Modèle/Cadre proposition financière - Estimation de la valeur du Contrat
Objet de la mission: |  | Achat matériels solaires
Nom et numéro du projet : |  | EnDev Mali, G-012004-306
Reference Contrat : |  | 7000004086
Nom de l'entreprise :
Contacts (Tél. & Email) :
NIF :
N° | Articles | Specifications | Quantity |  | Prix unitaire | Montant Total
|  |  | amount | Unit
LOT 1
1 | Panneau 325Wp - 450 Wp/24V | Type de cellule Monocristalline | 135 | Pièces
Puissance crête par module 325Wp ≤ Wp ≤ 450 Wp, dans des conditions de test standard, masse d'air = 1,5, irradiance = 1000W / m², température de la cellule Tc = 25 ° C;
La tension et le courant du module doivent être adaptés pour le raccordement à l'onduleur indiqué en dessous en 24V
Tension maximale (Vmax) V 30V ≥Vmax ≥ 40V
Courant maximal (Ipmax) A 9A ≥Ipmax ≥ 11A
Courant de court-circuit (Isc) 10A ≥Isc ≥ 12A
Température de fonctionnement (Min-Max) ° C -40°C à +60°C
Puissance minimale garantie, max. Écart de -2,5% / +5 par rapport à la performance minimale, plus préféré
Les cellules solaires sont encastrées dans une couche avant en EVA (éthylène-vinyl-acétate) recouverte d'un revêtement anti reflexe en verre hautement transparent spécialement trempé.
Encadré avec profil en aluminium (anodisé)
Boîtier de connexion résistant aux intempéries à l'arrière du module avec câble de sortie et connecteurs. Le boîtier de connexion doit au moins être testé IP 65 et conforme à la norme DIN VDE 0126-5.
L'interconnexion des modules entre eux avec des connecteurs est conforme à la norme EN 50521
Garantie : après 1 ans, un rendement d'au moins 97%, après 10 ans max 10% de réduction et après 25 ans max. 20% de réduction de puissance par rapport à la puissance spécifiée
Les modules sont certifiés selon la norme IEC 61215
Les modules sont certifiés selon IEC 61730
Si la puissance nominale des modules n'est pas atteinte pendant la période de garantie, le module sera remplacé gratuitement de / vers le lieu de livraison à Bamako à proposer par le fournisseur. Si le type de module n'est plus disponible, suffit d'un type de module de conception similaire en données électriques.
Veuillez préciser :
Nom de marque, modèle, type
Surface des cellules (LxB) en mm
Dimensions du module (LxLxP) en mm
Poids du module en kg
Type de verre à la pos 1.5
A la livraison, des journaux de clignotants indiquant la puissance nominale de tous les modules livrés doivent être fournis.
2 | Batterie Lithium 100Ah≤Capacité≤120Ah/ tension entre 50 V à 55V | Batterie solaire | 30 | Pièces
Lithuim, Chimie de la batterie : LiFePO4
Tension de fonctionnement : 40 V à 60V
Énergie nominale :2 à 7 kWh
3000 cycles ≤ Cycle de vie ≤ 7000 cycles
Evolutivité : Maximum de entre30 à 70 unités en parallèle (340 kWh au total)
Courant de charge : Max 40 A (continu), 150 A (pic pendant 10 secondes)
Profondeur de décharge (DoD): Recommandé entre 80% à 100%
Port de communication : CAN2.0, RS485
Classement IP : IP20
Température de fonctionnement : Charge : 0 à 55℃ ; Décharge : -20 à 55℃
Température de stockage : 0 à 35℃
Humidité relative : 95%
Accessoires inclus :
Câble parallèle de batterie pour la connexion d'alimentation et de communication
Supports de montage pour installations murales et en colonnes
Oreilles fixes pour montage en rack
Veuillez préciser :
Nom de marque, modèle, type
Dimensions (LxWxH)
Poids (kg)
Données de la batterie :
- Caractéristiques de fonctionnement, espérance de vie dans les cycles de fonctionnement
- Efficacité charge / décharge
- Courants de charge / décharge autorisés, profondeur de décharge admissible
- tension limite de charge éventuellement avec dépendance à la température
3 | Convertisseur 3KVA/24V≤Capacité≤4KVA/24V off grid | Modèle | 30 | Pièces
Plage de tension de la batterie 24 V – 26 V
Courant de charge/décharge maximal 120A à 160A
Puissance PV maxim 3000W à 5000 W
Tension d’entrée PV maximale 300 V à 800V
Plage de tension MPPT 120 V – 500 V
Nombre de trackers MPPT 1
Puissance de sortie CA nominale 3 000 W à 4000 W
Puissance apparente maximale en sortie CA 3000 VA à 5000VA
Courant de sortie CA nominal 24 A à 50 A
Tension de sortie nominale 230 V CA 240V CA
Fréquence nominale 50 Hz / 60 Hz
Facteur de puissance 0,8 inductif à 0,8 capacitif
Efficacité maximale 97,6 %
Indice de protection IP65
Veuillez préciser :
Dimensions (H × L × P)
Poids
Température de fonctionnement -40 °C à +60 °C
Communication RS485, RS232, CAN, options Wi-Fi/GPRS
Garantie 5 ans (extensible à 10 ans)
4 | Congelateur vertical 160 Litres ≤Capacité≤ 200 Litres | Alimentation | 25 | Pièces
220-240v ~ 50/60hz
Nb : en cas de besoin d’adapteur de prise il sera fourni par le fournisseur selon les spécifications techniques ci-dessous
Modèle : adaptateur secteur universel, pour divers types de prise électrique
Contrôleur : bouton mécanique
Type de refroidissement : Refroidissement direct
Nombre de portes : une porte
Veuillez préciser :
Capacité :
Couleur
Nombre de panier :
Nombre de Clayette :
Nom de marque, modèleE125 : E128, type
Dimensions (LxWxH)
Poids (kg)
5 | Système de protection (parafoudre, disjoncteur de protection et mise à la terre) avec câble de terre 6Xmm2 de 15 m | Coffret complet de protection disjonteur 63A, parafoudre DC , disjonteur de sortie bipolaire 10A | 25 | Pièces
LOT 2
N° | Articles | Spécifications | Quantity |  | Prix unitaire | Montant Total
|  |  | amount | unit
1 | Câble souple 2X10mm² | Câble Souple 2X 10 mm² en rouleau de 100m : | 3 | Rouleau de 100m
Câbles industriels de type : à préciser
1. Âme : souple en cuivre recuit de classe 5
Normes NF EN 60-228
2. Isolation : PR / XLPE
Normes NM 06.3.006 / CEI 60502-1
3. Revêtement d’assemblage en PVC (Sections ≥ 6mm²)
4. Gaine : PVC noir ou gris
Normes NM 06.3.006
5, Tension nominale Uo/U ≈ 0,6 / 1 Kv
-- Tension d’essai ≈ 3500 V
2 | Câble souple 2X2,5mm² | Câble Souple 2X 2,5 mm² en rouleau de 100m : | 15 | Rouleau de 100m
Câbles industriels de type : à préciser
1. Âme : souple en cuivre recuit de classe 5
Normes NF EN 60-228
2. Isolation : PR / XLPE
Normes NM 06.3.006 / CEI 60502-1
3. Revêtement d’assemblage en PVC (Sections ≥ 6mm²)
4. Gaine : PVC noir ou gris
Normes NM 06.3.006
5, Tension nominale Uo/U ≈ 0,6 / 1 Kv
-- Tension d’essai ≈ 3500 V
3 | Câble souple 2X1,5mm² | Câble Souple 2X 1,5 mm² en rouleau de 100m : | 20 | Rouleau de 100m
Câbles industriels de type : à préciser
1. Âme : souple en cuivre recuit de classe 5
Normes NF EN 60-228
2. Isolation : PR / XLPE
Normes NM 06.3.006 / CEI 60502-1
3. Revêtement d’assemblage en PVC (Sections ≥ 6mm²)
4. Gaine : PVC noir ou gris
Normes NM 06.3.006
5, Tension nominale Uo/U ≈ 0,6 / 1 Kv
-- Tension d’essai ≈ 3500 V
4 | Goulotte 60x40 | Goulotte 60x40 en 12 pièces | 2 | Carton de 12 pièces
Caractéristiques techniques
- PVC, très bonne rigidité, bon aspect et excellent vieillissement.
- Installation simple et facile grâce aux trous oblongs sur le fond.
- Découpage de la longueur utile et montage sur les platines à l’aide des trous oblong sur le fond.
- Perforation latérale assurant les entrées et les sorties de câbles.
- Couleur grise ou Blanc .
- Longueur : à préciser
Produit conçu conformément à la norme NF C 68-102.
'Référence produit : à préciser
Désignation : Goulottes de câblage 25x40 mm²
5 | Goulotte (Une pousse) | Goulotte (une pouse) Méthode d'installation Auto-adhésif en 20 pièces : | 2 | Carton de 20 pièces
- PVC, très bonne rigidité, bon aspect et excellent vieillissement.
- Auto-extinguible.
- Couleur grise ou Blanc RAL7035.
- Longueur : à préciser.
Fiche produit
Industrie- Goulottes
- Produit conçu conformément à la norme NF C 68-102.
6 | Interrupteurs étanches apparents (Va & Vient Etanche) | Interrupteurs étanches apparents (Va & Vient Etanche) en carton de 100 pièces : | 2 | Carton de 100 pièces
Caractéristiques matières: Va & Vient Etanche TROPIC
- Boîte, Enjoliveurs et Manettes en Polycarbonate : très résistant à l’abrasion, aux agents chimiques et aux ultra-violets
-L’indice de protection IP55
2,Autoextinguibilité : Conforme à l’essai au feu 850°C
3,Caractéristiques électriques
- Tension et Courant: 250V - 10A
- Durée de vie :
o 40.000 manipulations à l’essai de la tenue en service à 10A.
- Protection : IP55
5, Référence produit: à Préciser
7 | Prise de courant étanches apparentes simple 2P+T | Prise de courant étanches apparentes simple 2P+T en carton de 100 pièces : | 1 | Carton de 100 pièces
Caractéristiques matières
• Boîte, Enjoliveurs et Manettes en Polycarbonate
• Caractéristiques électriques
• Courant & tension 16A/250V~
• Caractéristiques mécaniques
• Section du câble 2.5mm²
• Protection : IP55
Indice de résistance au choc : IK08
8 | Douilles E27/60W | Douilles E27/60W en carton de 100 pièces : | 2 | Carton de 100 pièces
Dimensions : à définir
Type : E27 , à vis , Couleur: ‎Blanc
Matériaux: emballage en ‎Plastique, Douille céramique à intérieur avec 2 câble ( rouge et bleu) terminé par un domino pour connexion
• Volt 220 volts -250 Volts
• Puissance ‎60 Watts
9 | Lampe AC entre 5 à 9 W | Lampe AC entre 5 à 9 W en carton de 100 pièces : | 2 | Carton de 100 pièces
Couleur : Argent Blanc
Forme de l’article : droit
Duré de vie > = 10 000 heures
Allumage instantané
Economie d’Energie : à préciser
Certification d'essai extrême : à préciser
10 | Ventilateur AC entre 55 W à 70W /220V | Ventilateur Radar | 40 | Pièces
Puissance : petit moteur de 55W à 70W
Tension / Fréquence : 220 V – 50Hz
Nombre de pales : 3
Couleur : Bleu, vert ou gris
Type : Ventilateur de plafond
Vitesse : 5
Matière : Métal
11 | Boite de dérivation étanche IP55 100X100X55 | Boite de dérivation étanche IP55 100X100X55 en carton de 100 Pièces : | 1 | Carton de 100 pièces
Longueur : 100 mm ;
Largeur : 100 mm ;
Profondeur : 55 mm ;
Entrée directe sans outil pour les câbles et gaines Ø16 ;
Embouts découplables pour les gaines Ø20 ;
Autoextinguibilité 960°C
selon la norme NF EN 60695-2-1 ; Étanchéité assurée : IP55
12 | Attache diamètre 8 | Attache diamètre 3 cartons de 50 paquets (5000 pièces) : | 3 | Carton de 100 pièces
Caractéristiques techniques
- Clou : pointe en acier trempé et zingué blanc.
- Clou résistant à la corrosion.
- Clou monté sur l’attache.
- Matière résistante aux chocs.
Couleur : Gris RAL 7046.
Référence : à préciser
13 | Colliers de serrage | Colliers de serrage coseris paquet de 100 pièces : | 12 | Paquet
Polyamide
- Température d’utilisation entre -40°C à +85°C.
- Très bonne résistance à l’arrachement.
- Existent en deux couleurs : Noir et Blanc.
Conçu conformément à la norme : EN 50 146
Désignation: Collier de serrage
14 | Silicone et pistolet | Silicone et pistolet carton de 12 pièces avec 4 pistolets pour toute la commande : | 1 | Carton de 100 pièces
Silicone Neutre polyvalent pour les Joint d’étanchéité sur la plupart des matériaux du bâtiment : béton, verre, aluminium, inox,
PVC, bois, cuivre, zinc.
•Couleur (s) Blanc, Conditionnement, Transparent
•Cartouches 310 ml à 300ml
Référence du produit : à préciser
15 | Hublot diffuseur | Hublot diffuseur verre + grille de protection | 1 | Carton de 100 pièces
IP : 54
PUISSANCE (W) : 100
RÉFÉRENCE FABRICANT à préciser
TENSION (V) : 230
TYPE DE FIXATION : En applique
Ø X H (MM) : 244 x 125
Pièces :100
16 | Tube annelé gris « FLEXY » T13 ou Gaine T13 | Tube annelé gris « FLEXY » T25 ou Gaine T25 en rouleau de 50 mètre : | 5 | Rouleau de 60 m
Caractéristiques techniques
- ICTL 3422 :
o Isolant, Cintrable, Transversalement élastique et Lisse
- Résistance diélectrique > 2000 volts (15mn)
- Couleur : Gris
- Tirage des câbles facile grâce au fil d'acier (tire-fils) galvanisé et à la surface interne
Indice d’étanchéité : IP68
Référence du produit : à préciser Tube gris ou orange
17 | Chevis +vis 8mm | Cheville +vis Parker 8mm carton de 20 paquet (2000 pièces) : | 1 | Carton de 100 pièces
Caractéristiques techniques :
-100% plastique COULEUR (K) : Bleu
DIAMÈTRE : 8mm pour vis de 4.5 à 7mm
DÉSIGNATION : Cheville en plastique
18 | Chevis +vis 10mm | Cheville +vis Parker 12mm carton de 2 paquet (200 pièces) : | 1 | Carton de 100 pièces
Caractéristiques techniques :
-100% plastique
COULEUR (K) : Rouge
DIAMÈTRE : 10 mm pour vis de 4.5 à 7mm
DÉSIGNATION : Cheville en plastique
LOT 3
N° | Articles | Spécifications | Quantity |  | Prix unitaire | Montant Total
|  |  | amount | Unit
1 | Panneaux | CONFECTION DES SUPPORTS PANNEAUX Support mural pour 02 panneaux | 66 | Pièces
Panneau de type de 325Wc/24V à 450W/24V peut être adapté aux dimensions des panneaux fournis Longueur :
Largeur :
Epaisseur :
Poids : Inclinaison de 15°
Pied de fixation : à préciser
Longueur pour pose panneau : à préciser
Largeur pour pose panneau : à préciser
Veuillez préciser les dimensions des matériels utilisés:
Tôle,
Fer plat
Tige fileté,
Tube acier,
Peinture anti rouille
Boulon de fixation
Fil de fer Galva